检 测 报 告

报告编号：ZJC/HJ202109040

| 项目名称： | 河北银发华鼎环保科技有限公司检测项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 河北银发华鼎环保科技有限公司 |
| 检测类别： | 废气 |

河北众智环境检测技术有限公司

2021年**月*日

声  明

- 本报告无检验检测专用章、报告骑缝章和       章无效。

- 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

- 未经本公司书面许可，不得部分复制检测报告。

- 检测报告涂改、增删无效。

- 如对本检测报告有异议，请在收到报告15天之内与本公司联系。

- 不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

- 本公司有权在完成报告后按规定方式处理所测样品。

- 检测报告中出现“ND”或“未检出”或“＜检出限”时，表明该结果低于该检测方法的检出限。

- 本报告仅对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，对于报告及所载内容的使用、使用产生

的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 项目信息

| 委托单位： | 河北银发华鼎环保科技有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址： | 河北省石家庄市经济技术开发区世纪大道29号 |  |  |  |
| 受检单位： | 河北银发华鼎环保科技有限公司 |  |  |  |
| 样品来源： | 现场采样 |  |  |  |
| 采样人员： | 杜岱旺、靳凯飞 |  |  |  |
| 采样日期： | 2021年09月24日 |  |  |  |
| 分析人员： | 纪宝、白宾巧、池素星、王娴、王艳辉、王恩博 |  |  |  |
| 样品分析日期： | 2021年09月25日-09月29日 |  |  |  |
| 编制 |  | 审核 | 批准 | 签发日期 |  |
|  |  |  |  | 2021年**月*日 |  |

- 检测方法和仪器

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检出限 | 单位 | 设备名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2017 | 1.0 | mg/m3 | 恒温恒湿室T-005 分析天平 T-004 |
|  | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ57-2017 | 3 | mg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪B-069 |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ693-2014 | / | mg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪B-069 |
|  | 汞及其 化合物 | 《 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) 》 HJ 543-2009 | 0.0025 | mg/m3 | 冷原子测汞仪 G-006 |
|  | 一氧化碳 | 《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》HJ973-2018 | 0.3 | mg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪B-069 |
|  | 氯化氢 | 《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》HJ548-2016 | 2 | mg/m3 | 滴定管 |
|  | 铬 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ657-2013 | 0.3 | μg/m3 | 电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS G-008 |
|  | 锰 |  | 0.07 | μg/m3 |  |
|  | 镍 |  | 0.1 | μg/m3 |  |
|  | 铜 |  | 0.2 | μg/m3 |  |
|  | 砷 |  | 0.2 | μg/m3 |  |
|  | 镉 |  | 0.008 | μg/m3 |  |
|  | 锡 |  | 0.3 | μg/m3 |  |
|  | 锑 |  | 0.02 | μg/m3 |  |
|  | 铅 |  | 0.2 | μg/m3 |  |

- 检测结果-有组织废气

3.1

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准及标准值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 焚烧炉DA001 脱硝装置+急冷塔+干式脱酸塔+消石灰活性炭+布袋除尘器+预冷塔+洗涤塔 排气筒出口 排气筒高度35米 | 2021年 09月24日 | 含氧量 | % | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | GB18484-2001 | / |
|  |  | 烟气 排气量 | m3/h | 15871 | 15402 | 14662 | 15312 | / | / |
|  |  | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 4.3 | / | / |
|  |  | 折算颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 4.0 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | ≤80 | 符合 |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 6.82×10-2 | 7.08×10-2 | 5.72×10-2 | 6.53×10-2 | / | / |
|  |  | 二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | / | / |
|  |  | 折算 二氧化硫 排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ≤300 | 符合 |
|  |  | 二氧化硫 排放速率 | kg/h | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物排放浓度 | mg/m3 | 57 | 59 | 61 | 59 | / | / |
|  |  | 折算 氮氧化物 排放浓度 | mg/m3 | 53 | 55 | 56 | 55 | ≤500 | 符合 |
|  |  | 氮氧化物 排放速率 | kg/h | 0.905 | 0.909 | 0.894 | 0.903 | / | / |
|  |  | 一氧化碳排放浓度 | mg/m3 | 22 | 20 | 18 | 20 | / | / |
|  |  | 折算一氧化碳 排放浓度 | mg/m3 | 21 | 19 | 17 | 19 | ≤80 | 符合 |
|  |  | 一氧化碳排放速率 | kg/h | 0.349 | 0.308 | 0.264 | 0.306 | / | / |
|  |  | 含氧量 | % | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | / | / |
|  |  | 烟气 排气量 | m3/h | 15285 | 15979 | 16321 | 15862 | / | / |
|  |  | 氯化氢 排放浓度 | mg/m3 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | / | / |
|  |  | 折算氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | ≤70 | 符合 |
|  |  | 氯化氢 排放速率 | kg/h | 6.57×10-2 | 7.67×10-2 | 8.65×10-2 | 7.61×10-2 | / | / |

3.2

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准及标准值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 焚烧炉DA001 脱硝装置+急冷塔+干式脱酸塔+消石灰活性炭+布袋除尘器+预冷塔+洗涤塔 排气筒出口 排气筒高度35米 | 2021年 09月24日 | 标况流量 | m3/h | 15146 | 15339 | 15799 | 15428 | GB18484-2001 | / |
|  |  | 含氧量 | % | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | / | / |
|  |  | 实测镉及其化合物排放浓度 | μg/m3 | 0.036 | 0.026 | 0.036 | 0.033 | / | / |
|  |  | 折算镉及其化合物排放浓度 | μg/m3 | 0.036 | 0.026 | 0.036 | 0.033 | ≤0.1（mg/m3） | 符合 |
|  |  | 镉及其化合物 排放速率 | kg/h | 5.45×10-7 | 3.99×10-7 | 5.69×10-7 | 5.04×10-7 | / | / |
|  |  | 砷及其化合物 | μg/m3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | / | / |
|  |  | 镍及其化合物 | μg/m3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | / | / |
|  |  | 实测砷、镍及其化合物排放浓度 | μg/m3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | / | / |
|  |  | 折算砷、镍及其化合物排放浓度 | μg/m3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | ≤1.0（mg/m3） | 符合 |
|  |  | 砷、镍及其化合物排放速率 | kg/h | 2.57×10-5 | 2.61×10-5 | 3.00×10-5 | 2.73×10-5 | / | / |
|  |  | 实测铅及其化合物排放浓度 | μg/m3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | / | / |
|  |  | 折算铅及其化合物排放浓度 | μg/m3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ≤1.0（mg/m3） | 符合 |
|  |  | 铅及其化合物 排放速率 | kg/h | 2.57×10-5 | 2.61×10-5 | 2.69×10-5 | 2.62×10-5 | / | / |
|  |  | 锰及其化合物 | μg/m3 | 4.86 | 4.78 | 5.05 | 4.90 | / | / |
|  |  | 铜及其化合物 | μg/m3 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | / | / |
|  |  | 锡及其化合物 | μg/m3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | / | / |
|  |  | 锑及其化合物 | μg/m3 | 0.02 | 0.02 | ND | 0.02 | / | / |
|  |  | 铬及其化合物 | μg/m3 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | / | / |
|  |  | 实测铬、锡、锑、铜、锰及其化合物排放浓度 | μg/m3 | 11.3 | 11.1 | 11.6 | 11.3 | / | / |
|  |  | 折算铬、锡、锑、铜、锰及其化合物排放浓度 | μg/m3 | 11.3 | 11.1 | 11.6 | 11.3 | ≤4.0（mg/m3） | 符合 |
|  |  | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 排放速率 | kg/h | 1.71×10-4 | 1.70×10-4 | 1.83×10-4 | 1.75×10-4 | / | / |
| 备注：实测浓度低于检出限的项目，不参与平均值计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准及标准值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 焚烧炉DA001 脱硝装置+急冷塔+干式脱酸塔+消石灰活性炭+布袋除尘器+预冷塔+洗涤塔 排气筒出口 排气筒高度35米 | 2021年 09月24日 | 含氧量 | % | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | GB18484- 2001 | / |
|  |  | 烟气 排气量 | m3/h | 15146 | 15339 | 15799 | 15428 | / | / |
|  |  | 汞及其化合物 排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | / | / |
|  |  | 折算汞及其化合物排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ≤0.1 | 符合 |
|  |  | 汞及其化合物排放速率 | kg/h | / | / | / | / | / | / |

***以下空白***